УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

ОБОРУДОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ МИКРОКЛИМАТА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

по курсу «Механизация и электрификация животноводства»

для студентов зооинженерного факультета и непрерывной формы обучения.

Просмотрено: январь 2005 г.

доцент Раицкий Г.Е.

Составил: к.т.н., доцент И.Я. Маслов

Рассмотрено и утверждено на

заседании кафедры

«  3 .»    марта           1998 г.

Протокол №7

ГРОДНО, 2005

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство и принцип работы оборудования для

создания микроклимата в животноводческих помещениях.

ОБОРУДОВАНИЕ: Центробежный и осевой вентиляторы, электрокалорифер,

фрагмент теплогенератора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить, какие основные параметры микроклимата необходимо поддерживать в животноводческих и птицеводческих помещениях.

- Ознакомиться с устройством, принципом действия осевого и центробежного вентилятора, электрокалорифером, теплогенератором, отопительно-вентиляционным агрегатом ПВУ.

- Изучить генераторы тепла, применяемые в системах воздушного отопления животноводческих помещений.

- Изучить контрольные вопросы и кратко ответить на них.

Отчёт должен содержать:

- Схемы центробежного и осевого вентиляторов, их устройство и принцип работы.

- Схему электрокалорифера СФО, устройство и принцип действия.

- Схему вентиляционно-отопительного агрегата ПВУ, устройство и принцип действия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕМЕ.

Защита животных от вредных воздействий среды при содержании их в помещениях имеют важное значение не только для здоровья животных, но и для эксплуатации технологического оборудования и условий труда обслуживающего персонала.

Под микроклиматом  помещения понимают комплекс действующих факторов внешней среды ограниченного пространства, которые влияют на протекание физиологических процессов в живом организме. Важнейшие параметры микроклимата -температура и относительная влажность воздуха, скорость его движения; химический состав, наличие взвешенных пылевых частиц и микроорганизмов. При оценке химического состава определяют содержание вредных газов: углекислого, аммиака, сероводорода.

Все параметры микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях должны строго поддерживаться в пределах установленных зоотехнических и санитарно-гигиеническими требованиями, изложенных в нормах технологического проектирования, специальных нормативно-рекомендательных документах и строительных нормах и правилах (СНиП).

Нормативная температура, влажность и скорость движения воздуха в помещениях для содержания животных и птицы приводятся в таблице 1.1, 1.2.

Предельно допустимые концентрации вредно действующих газов в воздухе животноводческих помещений представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Предельно допустимые концентрации вредных газов

| Здания | Углекислый газ, л/м3 | Аммиак, мг/л | Сероводород мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Коровники Свинарники Птичники | 2,5 2,0 2,5 | 0,02 0,02 0,015 | 0,015 0,01 0,005 |

Нормативные параметры воздуха должны быть в зоне размещения животных, в пространстве  высотой до 1,5 м над уровнем пола.

Для поддержания научно обоснованных норм параметров микроклимата в крупных животноводческих и птицеводческих помещениях используют естественные механические системы вентиляции,  совмещённые с воздушным подогревом. При этом приточный воздух подвергают нагреву или охлаждению, увлажнению или осушению.